## Sheet1
故障现象 | 故障的可能因素 | 排除方法
1.泵输不出液体或流量、扬程不足 | (1)泵内或吸入管内留有空气 | (1)重新灌液排除空气
| (2)吸入扬程过高或灌注不足 | (2)降低泵位。增加进口处压力
| (3)吸入管路过小或有杂物阻塞 | (3)加大吸入管径，消除堵塞物
| (4)吸入管漏气 | (4)检修管路
| (5)转速过高过低 | (5)检查原动机转速，按要求规定
| (6)泵的旋转方向不对 | (6)调整电动机转向
| (7)装置扬程与泵扬程不符 | (7)设法降低系统阻力或高度
| (8)介质比重与粘度与泵要求不符 | (8)重新核算或更换合适功率电动机
| (9)叶轮损坏 | (9)更换叶轮
| (I0)磁转子退磁滑脱 | (I0)更换磁转子
2.消耗功率过大 | (1)转速过高或过低 | (1)检查原动机转速按要求规定
| (2)装置扬程与泵扬程不符 | (2)设法降低吐出系统阻力或高度
| (3)介质比重与粘度与泵要求不符 | (3)重新核算或更换合适功率的电动机，并更换与电动机功率相应的内外磁转子
| (4)内、外磁转子与隔套摩擦 | (4)检查内外转子与隔套的间隙，重新调整对中
| (5)内、外碰转子轴向有位差 | (5)调整内外磁转子轴向位置
3.泵组振动及杂音 | (1)泵内或吸入管内留有空气 | (1)重新灌液排除空气
| (2)吸入扬程过高或灌注不足 | (2)降低泵位，增加进口处压力
| (3)吸入管路过小或有杂物阻塞 | (3)加大吸入管径，清除堵塞物
| (4)在流量过小处运转产生振动 | (4)加大流量或设旁通循环管
| (5)转动部分失去平衡引起振动 | (5)检查原因设法消除
| (6)管路或泵内有杂物堵塞 | (6)认真检查及排除
| (7)泵体及地脚螺栓松动 | (7)紧固螺栓
4.泵过份发热或振动 | (1)在流量小处运转产生振动 | (1)加大流量或设旁通循环管
| (2)泵与电机轴线不一致 | (2)重新调整对中
| (3)转动部分与固定部分摩擦 | (3)检修泵或改善使用工况
| (4)轴承磨损严重或损坏 | (4)更换轴承
| (5)转动部分失去平衡引起振动 | (5)检查原因设法消除
| (6)磁转子滑脱 | (6)检查内外磁转子磁性强度或更换磁转子
| (7)介质温度超过泵的规定温度 | (7)按介质温度，换用高温磁转子
5.轴承发热及容易损坏 | (1)在流量过小处运转产生振动 | (1)加大流量可设旁通循环管
| (2)泵与电动机轴线不一致或轴弯曲 | (2)重新调整对中
| (3)转动部分与固定部分摩擦 | (3)检修泵或改善使用工况
| (4)轴承磨损严重或损坏 | 4)更换新的
| (5)轴磨损严重或损坏 | 5)更换新的
| (6)转动部分失去平衡引起振引 | (6)检查原围，设法消除
6.托架下端出现介质渗漏 | (1)隔套或隔套静密村垫损坏 | (1)更换新的
| (2)泵盖及其端面密封垫损坏 | (2)检查后更换新的